南水审〔2024〕27号

南安市水利局关于石壁水库至

石井镇原水管道工程初步设计报告的批复

南安市城乡水务集团有限公司：

根据你公司要求对《石壁水库至石井镇原水管道工程初步设计报告》（以下简称初设报告）进行审查的报告（南水务〔2024〕89号），我局于2024年12月17日组织有关单位及专家对初设报告进行技术评审，形成专家组意见，设计单位根据专家组意见进行修改完善。现就你公司提交的《初设报告》（修编稿）批复如下：

一、概况

根据南安市发展和改革局2023年11月《南安市发展和改革局关于石壁水库至石井镇原水管道工程项目建议书的批复》（南发改投〔2023〕173号）、2024年9月《南安市发展和改革局关于石壁水库至石井镇原水管道工程可行性研究报告的批复》（南发改投〔2024〕95号），石壁水库至石井镇原水管道工程建设内容为新建输水管道一条，从石壁水库输水至石井第二水厂进水总管，管径为DN800~DN1000，输水管道设计长度11.6km，管道起点位置新建石井泵站1座，泵站用地面积为804平方米，泵站设计规模11.5万m³/d。

石壁水库至石井镇原水管道工程初步设计在可研的基础上对新建输水管道及新建石井泵站的布置方案进行进一步的论证、细化。基本同意初步设计的各段输水管道及泵站总体布置方案。

二、建设标准

同意设计基准年选用2020年，近期设计水平年2025年，远期设计水平年2030年。同意设计供水保证率采用95%。基本同意工程初步设计的需水量计算成果。

三、工程地质

拟建输水管道主要沿现有村道、国道、简易道路等侧边布置，管道基础为素填土、粉质粘土、砂卵石、残积砂质粘性土层，全～弱风化花岗岩。新建石井泵站布置于山坡平地，属坡残积地貌单元，场地地基土层为素填土。大部分建筑物基础工程地质条件较好，部分输水管道基础较差，应采取相应的处理措施。管道施工基坑边坡一般稳定性差，应根据实际开挖情况采取支护措施。

四、工程任务及规模

同意工程任务为解决石井镇现有供水系统存在的问题，进一步优化配置区域水资源，满足远期石井镇用水需求。同意工程规模为新建设计供水规模为8.5万m³/d的输水管道一条，管径为DN800~DN1000，从石壁水库输水至石井第二水厂进水总管，输水管道设计长度11.6km，管道起点位置新建石井泵站1座，泵站设计规模11.5万m³/d，泵站设计总流量为1.331 m³/s。

五、工程总布置及主要建筑物

（一）工程建筑等别

基本同意确定本工程等别为Ⅲ等，供水主要建筑物加压泵站、输水管道等按3级建筑物设计，次要建筑物按4级建筑物设计，临时建筑物按5级建筑物设计。

（二）工程总布置

基本同意各段输水管道及泵站总体布置方案。输水管道起点为石壁水库现状DN2000取水隧洞，终点为石井第二水厂取水泵房出水管，全段输水管道长度约13.1km，中途1.5km为涉高涉铁段，已另外立项，本项目设计总长度约11.6km，设计引水流量为0.984m³/s，设计管径为DN800~1000，管材采用螺旋焊接钢管。

基本同意管线路由为：石壁水库～大盈溪～G324线泗溪水头段～G324线水头新营段～科院北路二期延伸段～科院北路二期主线～石井第二水厂进水总管。

基本同意新建石井泵站一座，设计规模为11.5万m³/d，安装5台卧式单级中开双吸离心泵，其中3台单泵流量≥1180m³/h，扬程≥81m，变频运行，用于新建输水管道加压输水；另外2台单泵流量≥625m³/h，扬程≥21m，定频运行，用于替代现状石井泵房功能。

六、施工组织设计

基本同意工程的施工组织设计，同意工程总工期暂按16个月控制。在实施过程中，要严格执行环境保护措施和水土保持方案，同时加强道路交通疏导。

七、投资概算

本工程总投资12770.16万元；其中工程部分投资11948.58万元，建设征地移民补偿投资140.31万元，环境保护投资127.74万元，水土保持投资149.13万元、工程建设期利息404.40万元。

八、其他

请你公司抓紧开展下一阶段的各项相关工作，尽快开工建设。工程开工前应及时向我局质量监督站申报质量监督。

南安市水利局

2024年12月24日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室                    2024年12月24日印发